Р О С С И Й С К А Я   А К А Д Е М И Я   H А У К

И Н С Т И Т У Т    О Б Щ Е Й   Ф И З И К И

" УТВЕРЖДЕНО "                                 " УТВЕРЖДАЮ "

Протокол №__ от "  "     199 г.              Заместитель директора

Председатель Профкома                              Института

Д.М.Карфидов 					В.П.Калинушкин

И Н С Т Р У К Ц И Я

П О  О Х Р А Н Е  Т Р У Д А

при эксплуатации баллонов с сжатыми газами,

pасположенных в комн. ____

Отдел      ________________________________________

Лабоpатоpия________________________________________

№________________

Инструкция вводится в действие с "   "          199_г.

Подлежит пеpepегистpации_____________________________

г. Москва - 199 г.

1. Общие  требования.

Настоящая инструкция обязательна  для выполнения научными  cотрудниками и  иженерно-техническими работниками, занятыми эксплуатацией установок или др. оборудования,  в состав которых  входят сосуды и баллоны,  с давлением газа в них 0,7 кг/см2 и более.

К обслуживанию  сосудов / баллонов / могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие мед. освидетельствование, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов .Допуск персонала к самостоятельному обслуживанию сосудов /баллонов/  должен  быть оформлен  приказом по отделу.

Схемы включения сосудов /баллонов/ должны  быть вывешены на рабочих местах.

В случае обнаружения неисправности баллона, приборов или арматуры необходимо вывести сосуд из эксплуатации и сообщить  руководителю  подразделения.

Рабочий или служащий, допустивший виновное нарушение инструкции по охране труда, может быть привлечен  к дисциплинарной ответственности, а при нанесении имущественного  ущерба предприятию несет  материальную ответственность.

2. Требования безопасности перед началом работы.

Каждый  баллон с газом, при получении со склада, должен быть тщательно осмотрен. При осмотре проверяется:

- срок очередного освидетельствования,

- соответствие окраски баллона и надписи на нем,

- исправность вентиля и целостность его резьбы.

В случае обнаружения пропуска газа  через вентиль  баллон,  наполненный токсичным или горючим газом, должен быть удален в безопасное место.

Транспортировка  баллонов должна производиться с навернутыми  колпаками, на предназначенных для этого тележках  или  при  помощи других  специальных устройств.

Место установки  / крепления /  баллонов с газами  должно  находиться на расстоянии не менее  1 метра от радиаторов отопления и других  отопительных приборов /печей/  и не менее  5 метров от источников тепла с открытым огнем.

При эксплуатации баллонов опасность представляет  утечка газов,способных образовывать  взрывоопасную смесь или смесь вредную  (опасную) для  дыхания человека, а также взрыв  баллона  при  его  механическом  разрушении  из-за падения или уменьшения прочности корпуса.

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды /баллоны / должны быть  оснащены  запорно-регулирующей  арматурой , приборами  для  измерения давления / при необходимости температуры /, предохранительными устройствами.

На маховике запорной арматуры должно быть указано направление его вращения при открывании или закрывании арматуры.

Манометры,  у которых истек срок  поверки  или имеющие  неисправности не допускаются к применению.

Нижеследующий  абзац  -  для аппаратуры,  соприкасающейся  с  кислородом.

Вся аппаратура,  соприкасающаяся  с  кислородом  должна  быть обезжирена. Обезжиривание аппаратуры  и  газопроводов  производят промывкой их четыреххлористым углеродом или дихлорэтаном; после чего проводят продувку инертным газом  или  воздухом, не содержащим следов масла. Обезжиривание проводить в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Перед началом работы убедиться в исправном состоянии баллонов /сосудов/, приборов и арматуры,  в установке  на баллоны   редуктора  соответствующего данному  газу. Штуцера вентилей для баллонов с водородом и другими горючими газами должны  иметь  левую  резьбу, а  для баллонов с кислородом и другими негорючими газами - правую.

При необходимости включить вентиляцию.

3. Требования  безопасности  во  время  работы.

3.1. На установке  __________________________ используются следующие газы:

| № п.п. | Наименование | Емкость газа баллона | кол-во баллонов | Макс. давлен. | Окраска баллона | Текст надписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Привести краткие характеристики газов, обратить особое внимание на газы, оказывающие вредное воздействие на здоровье человека.

3.2. Порядок работы:

Кратко изложить последовательность выполнения работ с использованием газов:

медленно открыть запорный вентиль на баллоне на  1/2  оборота убедившись, что  показание  манометра  высокого  давления не изменяется.  Поворачивая  регулирующий винт редуктора следить за показаниями манометра низкого давления;

установить при помощи регулирующего винта нужное давление    .....кг/см2.

При открывании вентиля баллона не следует находиться напротив штуцера во избежании попадания  под струю  выходящего газа.   Следить,  чтобы  не было самотека газа из-под накидной гайки, клапана редуктора и др. мест соединения.

4. Требования безопасности по окончании работы.

По окончании работы проверить: плотность закрытия вентилей на баллонах и редукторах, отсутствие утечки газов из сосудов /баллонов /.

Изложить порядок остановки оборудования и вывода сосудов из режима работы.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В случае использования взрывоопасных или вредных газов изложить особенности остановки или вывода из эксплуатации оборудования.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

5.1 Сосуд должен быть немедленно остановлен в следующих случаях:

- если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;

- при обнаружении неисправности предохранительных клапанов;

- при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;

- при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.

5.2 При возникновении пожара / загорания / в помещении необходимо:

- позвать на помощь;

- перекрыть вентиль баллона /сосуда/;

- вынести баллон из опасной зоны и принять меры к ликвидации загорания.

- действовать с применением индивидуальных средств защиты, если в баллонах находятся взрывопожароопасные или вредные газы.

__________________________		_____________	_________________

руководитель подразделения разработчика 		       подпись      	 фамилия и инициалы

Ð ╬ ├ ╦ └ Ð ╬ ┬ └ ═ ╬ :

Начальник Отдела охраны труда        . . . . . . . . .    Иванов В А

Главный энергетик           . . . . . . . . .    Громов А.М.

Главный инженер             . . . . . . . . .    Хаваев В.Б.