Р О С С И Й С К А Я   А К А Д Е М И Я   H А У К

И Н С Т И Т У Т    О Б Щ Е Й   Ф И З И К И

П Р А В И Л А

устройства и безопасной эксплуатации

сосудов, работающих под давлением

( сокращенный вариант )

Правила распространяются на :

1. Сосуды, работающие под давлением воды с Т выше 115 град.С или др. жидкости с Т кипения при Р = 0,7 кг/см2

2. Сосуды, работающие под давлением пара, газа при Р > 0,7 кг/см2

3. Баллоны для хранения, транспортировки и т.п. газов под давлением > 0,7 кг/см2

4. Цистерны и бочки для транспортирования и хранения сжиженных газов, давление паров которых при Т до 50 град. превышает Р > 0,7 кг/см2

5. Цистерны и сосуды для транспортирования или хранения сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,7 кг/см2 создается периодически для их опорожнения.

6. Барокамеры многоместные Минздрава СССР.

Правила НЕ распространяются на:

1.  Сосуды вместимостью не более 25 литр, у которых произведение давления на вместимость в М кубических  не превышает  200 ( Р х V = 200 )

2.  Сосуды вместимостью не более 25 л. независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей.  и др. др.

Регистрации  НЕ  подлежат :

1. Сосуды 1 группы при Р х V < 500

2. Сосуды 2-4 групп при Р х V < 1000

3. Бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны 100 литр. установленные    стационарно, а также предназначенные для транспортировки и хранения сжатых,  сжиженных и растворенных газов.

4. Сосуды для газов, жидкостей, находящихся под давлением при их опорожнении. ...

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ  установка сосудов, регистрируемых в органах Госгортехнадзора, в жилых общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях.

Сосуды, на которые распространяется действие  " Правил...",должны повергаться техническому освидетельствованию :

НО - наружному осмотру,

ВО - внутреннему осмотру,

ГИ - гидравлическому испытанию.

Периодичность  освидетельствования :

1. Баллоны  НЕ  подлежащие регистрации, находящиеся в эксплуатации для наполнения газами, вызывающие коррозию металла:

- со скоростью не более 0,1 мм/год  ----------  через 5 лет  | НО + ВО + ГО

- со скоростью более 0,1 мм/год --------------  через 2 года |

2. Баллоны  НЕ  подлежащие регистрации, установленные стационарно или на

передвижных средствах, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, аргон, а также баллоны с обезвоженной углекислотой --НО + ВО + ГИ -- через 10 лет.

3. Баллоны зарегистрированные, установленные стационарно, /далее по тексту предыдущего абзаца /.

4. Сосуды зарегистрированные в органах Госгортехнадзора, изолированные на основе вакуума, предназначенные для транспортирования и хранения сжиженных кислорода, азота и др. не коррозионных криогенных жидкостей: НО + ВО + ГИ   через 10 лет.